## （様式－6）
様式－６
本 管 用 調 査 記 録 表（ミラー方式以外）
Ｎｏ ／
上 流 人 孔 番 号 Ｎｏ. | [51 empty] | 判定者氏名 | [15 empty] | 下 流 人 孔 番 号 Ｎｏ.
区画 |  |  |  | メッシュ |  | 番号 |  |  | 枝 | 人孔形状 |  |  |  | 人孔深 |  |  | 管頂深 | [5 empty] | 人孔蓋種別 | [7 empty] | 布設年度 | [9 empty] | 管種 |  |  |  | 管径 |  |  |  | 線路延長 | [5 empty] | 誤差値 |  |  |  | 補正係数 |  |  |  |  | 路線番号 |  |  |  | 区画 |  |  |  | メッシュ |  | 番号 |  |  | 枝 |  | 人孔形状 |  |  | 人孔深 |  | 管頂深 |  |  |  | 人孔蓋種別
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | A |  | 0 | 1 |  | 内径90 |  |  |  | 1.12ｍ |  |  | 0.87ｍ | [5 empty] | 鉄蓋60用 | [7 empty] | ○○年 | [9 empty] | HP |  |  |  | 250 |  |  |  | 31.0ｍ | [5 empty] | 0.3% | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | A |  | 0 | 2 |  |  | 内径90 |  |  | 1.25ｍ |  | 0.95ｍ |  |  |  | 鉄蓋60用
人孔内点検（判定基準項目を参考） | [11 empty] | 公私境界 | [39 empty] | 50 |  | 18.30 | [9 empty] | 26.30 |  |  | 50 | [10 empty] | 公私境界 |  |  | 人孔内点検（判定基準項目を参考）
[13 empty] | 2.15m | [25 empty] | ? | [31 empty] | 29.10 | [7 empty] | 2.15m |  | 組み立て人孔
蓋の磨耗あり 写真番号 1 | [25 empty] | モルタル | [23 empty] | L1 | [15 empty] | L2 |  |  |  |  | L3 | [9 empty] | 足掛金物本数（腐食を含む欠損／全体）1/4
足掛金物本数（腐食を含む欠損／全体）0/3 | [31 empty] | 8.65 |  |  |  |  | 11.45 | [30 empty] | 26.80 | [5 empty] | 29.20 | [6 empty] | 写真番号 4
鉄枠と調整部のずれ 5㎜ 写真番号 2 | [12 empty] | 1.80m | [12 empty] | 5.40 | [17 empty] | 14.50 | [7 empty] | 18.65 | [19 empty] | 28.50 | [6 empty] | 1.80m |  | 外副管の詰り 写真番号 5
雨水ます管口破損 写真番号 3 | [18 empty] | R1 | [24 empty] | R2
[23 empty] | 3.10 | [9 empty] | モルタル | [12 empty] | 14.10 | [22 empty] | R3 | [5 empty] | 外副管
[12 empty] | 公私境界 | [14 empty] | （注：全ての異常箇所は図示すること。） | [25 empty] | 18.20 | [20 empty] | 28.15 |  |  |  | 公私境界
継目部 |  | 継 目 数 | [13 empty] | 管口 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | [7 empty] | 管 本 数【 ３０本】
|  | 写 真 番 号 | [28 empty] | A3 | [49 empty] | 管 不 良数【 ３本】
|  | （内容） | [28 empty] | 継目ズレ | [9 empty] | 左蛇行C |  | 左蛇行C |  | 左蛇行C |  | 左蛇行C |  | 左蛇行C |  | 左蛇行C |  | 左蛇行C |  | 左蛇行C | [25 empty] | ソケット数【 ６箇所】
A：段差
１０㎜
|  | 損 傷 位 置 | [28 empty] | 8.10 | [49 empty] | ＶＴＲ整理番号【 １巻】
本管部 |  | 管 本 数 | [13 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | [6 empty] | カ ウ ン タ ー【００：００】
|  | 写 真 番 号 | [13 empty] | A1 |  |  |  | A2 | [37 empty] | A6 | [7 empty] | A7
|  | （内容） | [13 empty] | クラック |  |  |  | クラック | [5 empty] | モルタル |  | モルタル |  | モルタル | [27 empty] | 破損 | [7 empty] | クラック
[16 empty] | A |  |  |  | A | [5 empty] | C |  | C |  | C | [27 empty] | A | [7 empty] | A
|  | 損 傷 位 置 | [13 empty] | 0.65 |  |  |  | 3.50 | [5 empty] | 5.20 |  | ～ |  | 7.30 | [27 empty] | 21.5 | [7 empty] | 25.0
|  | （内容） | [17 empty] | 段差 | [45 empty] | クラック
[20 empty] | A:15mm | [45 empty] | A | [14 empty] | 占用（通称名、位置、復員）
|  | 損 傷 位 置 | [17 empty] | 3.50 | [45 empty] | 25.5 | [14 empty] | 1.国道、都道、区道、その他
ソケット部 |  | 写 真 番 号 | [25 empty] | A4 |  |  |  | A5
|  | （内容） | [19 empty] | 取付管突 | [5 empty] | 閉塞不良 | [52 empty] | 2.車道、歩道、ガードレール、その他
[22 empty] | 出しC | [5 empty] | ベニヤ破損 | [52 empty] | 3.縦断、横断、斜縦断、斜横断
|  | 損 傷 位 置 | [19 empty] | 5.40 | [5 empty] | 8.65 |  |  |  | 11.45
考察． | [5 empty] | 写真番号A4：取付管閉塞箇所は、ベニヤ板が破損しているほか空洞が見られる。 写真番号A5：清水宅公私境界付近に鉄板が溶接されているため撤去できず、ますの確認ができなかった。
写真番号A6：破損A箇所は、管が変形しているため、損傷の進行が考えられる。
[8 empty] | 項目 |  |  | 破損 |  |  |  | クラック |  |  |  | 継目ずれ | [5 empty] | 腐食 | [5 empty] | 偏平 | [5 empty] | 変形 | [5 empty] | 蛇行 | [5 empty] | たるみ | [5 empty] | 浸入水 | [5 empty] | 取付管突出し | [5 empty] | モルタル付着 | [5 empty] | ラードの付着樹根の浸入 | [5 empty] | 計 |  |  | 段差 | その他 |  |  | 備 考
異常箇所 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ |  | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ａ |  | Ｂ |  |  |  | Ａ |  | Ｂ |  |  |  | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ａ |  | Ｂ |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | （箇所） | （箇所） |  |  | （例）（光）
継 目 部 | [18 empty] | 1 | [27 empty] | 8 | [31 empty] | 1 | 0 | 8 | 1 |  |  |  | 取付金具脱落 13.50 写真No
本 管 部 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 4 | [55 empty] | 3 | [7 empty] | 5 | 0 | 3 | 1 |  |  |  | たるみ 5.00～10.50 写真No
ソケット部 | [64 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 裂傷
計 | [10 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 12 | 2 | 1
注１：管の不良数はＡ．Ｂランク値のみ記入する。 注２：ソケット部の内容欄の有無は、ソケット設置の有無を表し、ソケットの有無は必ず記入する。
注３：本管部の「腐食」、「蛇行」、「たるみ」の箇所数は該当の本管本数を記入する。 注４：光ファイバーケーブルの取付金具、たるみ等の異常箇所は、（備考）に記入する。
注５：管きょ延長を補正した場合、損傷位置は補正延長後の数値を記載すること。 注６：偏平・変形は塩ビ管のみ適用する。 | [86 empty] | （Ａ４ヨコ）
30
30
30
50