## 様式Ⅳ-1
（様式Ⅳ-1）
基礎審査に係るチェックリスト | [9 empty] | 応募者番号 |  | ○
●本チェックリストは、事業者選定における基礎的審査の事前確認の一環として、作成するものである。 | [11 empty] | ―
※1：要求水準書又は募集要項を満足する場合、"〇"を選択する。 （様式Ⅳ-1）の要求事項（概要）に記載の無い内容についても、要求水準書又は募集要項に記載がある内容は提案書に明記すること。
※2：提案書に記載がある場合は、記載されている提案書の様式及びページ番号を記載する。該当しない場合は、"―"とする。
(1)要求水準書に対するチェックリスト
No. | 章 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目 | 項目名 | 頁 | 要求事項（概要） | 事業者 チェック※1 | 提案書様式 ・ページ※2 | 該当様式
1 | 第1 | 1 | (4) |  |  | 事業目的 | 1 | 事業目的を意識した提案の方針とする。 |  |  | Ⅳ-2
2 | 第1 | 1 | (7) | ア |  | 事業期間 | 2 | 設計・建設期間：契約確定の日の翌日から令和9年3月31日まで |  |  | Ⅳ-14
3 | 第1 | 1 | (7) | イ |  | 事業期間 | 2 | 維持管理・運営期間：令和9年4 月1 日から令和29年3月31日まで |  |  | Ⅳ-15
4 | 第1 | 1 | (7) | ウ |  | 事業期間 | 3 | (任意） 副産物等利活用を行う場合の事業期間 ・設計・建設期間：契約確定の日の翌日から令和9年3月31日まで ・維持管理・運営期間：令和9年4月1日から令和29年3月31日まで（終了日は事業者提案） ・令和29年3月31日までに撤去する。 |  |  | Ⅳ-19
5 | 第1 | 1 | (8) |  |  | 事業方針 | 3 | 事業期間において本施設の機能を全うするための設計・建設を行い、維持管理・運営を行う。 |  |  | Ⅳ-2、Ⅳ-3
6 | 第1 | 2 | (1) | ア | (ア） | 設計・建設に関する業務 | 6 | 本施設の設計・建設に必要な許認可及び申請の資料作成及び手続きを実施する。 |  |  | Ⅳ-14
7 | 第1 | 2 | (1) | ア | (イ） | 維持管理・運営に関する業務 | 6 | 本施設の維持管理・運営に必要な申請・届出の資料作成及び手続きを実施する。 |  |  | Ⅳ-15
8 | 第1 | 2 | (1) | ア | (オ） | 副産物等の利活用 | 7 | （任意） 副産物等の利活用提案 ・本事業の目的に沿った施設を提案する。 ・事業者責任での設計・建設及び維持管理・運営を実施する。 ・設計・建設及び維持管理・運営に係る費用は事業者が負担し、副産物等利活用施設は事業者の所有とする。 |  |  | Ⅳ-19
9 | 第1 | 2 | (2) |  |  | 関係法令及び基準・仕様等 | 8 | 要求水準書に示す関係法令及び基準・関係仕様書等の最新版を遵法又は遵守する。 |  |  | Ⅳ-2
10 | 第1 | 2 | (5) |  |  | 交通安全対策 | 11 | 本施設の建設及び維持管理・運営上、必要な作業車両、調達業務に使用する車両等の通行に当たって、本センター周辺住民等の社会生活及び経済活動に支障をきたさないよう、適切な交通安全対策を講じる。 |  |  | Ⅳ-14、Ⅳ-15
11 | 第1 | 3 | (2) |  |  | 電気室及び監視室等 | 12 | 本施設の運転・監視に必要となる電気設備は、事業用地内に電気室を設置し、その室内に配置する。 また、監視室及び監視装置は、本事業用として独立して設置する。 |  |  | Ⅳ-9
12 | 第1 | 3 | (4) |  |  | 燃料・薬品 | 12 | （任意） 燃料及び薬品が必要な場合の貯蔵設備等を設置する。 副産物等利活用を行う場合、事業者は自らの責任及び費用負担により必要な燃料及び薬品を契約・購入し、本施設とは別に貯蔵設備等を設置する。 |  |  | Ⅳ-9、Ⅳ-10
13 | 第1 | 4 | (1) | ア |  | 局への電力供給 | 12 | 局への供給電力量は以下を満たす。供給電力量は、送電電力量（発電電力量から本施設及び副産物等利活用施設で使用する電力量を差し引いた電力量）から三次処理水設備（事業者用送水ポンプ）で使用する電力量を差し引いた電力量とする。 ・供給電力量：2,200万kWh/年以上 ・最低供給電力量：44,600kWh/日 ・配電方式、回線数、接続点短絡容量、周波数、力率を遵守する。 |  |  | Ⅳ-4
14 | 第1 | 4 | (1) | ウ |  | 局への電力供給 | 13 | 消化ガス供給量が一時的に供給範囲を下回る場合、本施設を稼働できる消化ガスが供給されている限りは局への電力供給を行う。 |  |  | Ⅳ-4
15 | 第1 | 4 | (1) | エ |  | 局への電力供給 | 13 | 系統停電時に既存非常用発電設備が安定稼働している場合、局への電力供給を行えるものとする。 |  |  | Ⅳ-4
16 | 第1 | 4 | (2) | ア |  | 局への温水供給 | 13 | 局への温水供給量は以下とし、安定して汚泥消化槽の加温に必要な熱量を温水として供給する。季節変動を考慮する。 ・日平均供給熱量（年間） ：284,000MJ/日 ・ 〃 （5月～10月）：254,000MJ/日 ・ 〃 （11月～4月）：315,000MJ/日 ・日最大供給熱量 ：396,000MJ/日 ・温水供給温度 ：80℃程度 |  |  | Ⅳ-5
17 | 第1 | 4 | (2) | イ |  | 局への温水供給 | 13 | 汚泥消化槽を加温後の温水（水温：65℃程度）を循環利用する。 |  |  | Ⅳ-5
18 | 第1 | 4 | (2) | ウ |  | 局への温水供給 | 13 | 化石燃料を用いずに消化ガス発電施設の廃熱等を活用する温水供給設備（284,000MJ/日以上）及び化石燃料を用いる温水供給設備（284,000MJ/日以上）を建設する。また、これに必要な燃料貯蔵設備等も合わせて設置する。 |  |  | Ⅳ-5
19 | 第1 | 4 | (2) | エ |  | 局への温水供給 | 13 | 消化ガス供給量が日平均供給量以上の場合、化石燃料を用いずに消化ガス発電施設の廃熱等を活用して温水を供給する。 ただし、日平均供給熱量（年間）284,000MJ/日を上回る必要熱量を供給する時は、化石燃料を併用することができる。 |  |  | Ⅳ-5
20 | 第1 | 4 | (2) | カ |  | 局への温水供給 | 14 | 消化ガス供給量が一時的に供給範囲を下回る場合、化石燃料のみを用いて日平均供給熱量（284,000MJ/日）まで供給する。 |  |  | Ⅳ-5
20 | 第1 | 4 | (2) | キ |  | 局への温水供給 | 14 | 系統停電時に既存非常用発電設備が安定稼働している場合、局への電力供給を行う。 |  |  | Ⅳ-5
21 | 第1 | 4 | (3) |  |  | 温室効果ガス排出量の削減効果 | 14 | 以下の条件の場合、温室効果ガス排出量の削減効果を7,200t-CO2/年以上とする。 ・消化ガス供給量 ：（年間）日平均 42,960Nm3/日 ・消化ガス性状 ：要求水準書「第1_3(1)イ 消化ガス性状」の代表値 ・供給電力量 ：2,200万kWh/年以上（事業者提案） ・日平均供給熱量（ 5月～10月）：254,000MJ/日 （11月～4月） :315,000MJ/日 |  |  | Ⅳ-6
22 | 第1 | 5 | (2) |  |  | 電力 | 15 | 本施設からの送電及びセンターからの受電は同一の高圧配電線で行い、本施設で利用する電力は発電電力にて賄う。 送電用及び受電用の電力量計（検定付き）を設置する。 |  |  | Ⅳ-11
23 | 第1 | 5 | (3) |  |  | 計装信号 | 15 | 必要な計装信号を中継端子盤で取り合う。 中継端子盤から本施設までのケーブル敷設を行う。 |  |  | Ⅳ-11
24 | 第1 | 5 | (4) |  |  | 温水 | 16 | 局への温水供給を行う。温度計・流量計の設置は事業者が行う。 |  |  | Ⅳ-10
25 | 第1 | 5 | (5) |  |  | 上水 | 16 | 上水配管から分岐取水し、分岐バルブ及び上水量計（検定付き）を事業者が設置する。 |  |  | Ⅳ-10
26 | 第1 | 5 | (6) |  |  | 電話等 | 16 | （任意） 事業者は、必要に応じ電話等を設置する。 |  |  | Ⅳ-10
27 | 第1 | 5 | (7) |  |  | 三次処理水 | 16 | （任意） 本センター内の三次処理水設備から必要に応じ分岐取水する。 三次処理水の送水ポンプの運転制御設備と動力制御盤の設置、ケーブル類の敷設を行う。 動力制御盤には電力量計（検定付き）を取り付ける。 |  |  | Ⅳ-10、Ⅳ-11
28 | 第1 | 5 | (8) |  |  | 生活排水、プラント排水及び雨水排水 | 17 | 生活排水及びプラント排水は、事業用地に隣接している新着水井へ排水する。 雨水排水は、事業用地付近にある既設雨水枡へ接続する。 なお、生活排水およびプラント排水は、原則、下水排除基準に従う。 |  |  | Ⅳ-12
29 | 第1 | 6 | (1) |  |  | 景観等への配慮 | 17 | 周辺環境との調和を図るとともに、地域住民の生活環境に配慮する。 大田区景観計画に留意し、必要な協議及び届出を行う。 |  |  | Ⅳ-18
30 | 第1 | 6 | (2) | ア |  | 騒音規制基準 | 17 | 要求水準書に示す規制基準（目標値）を満たす騒音値とする。 |  |  | Ⅳ-18
31 | 第1 | 6 | (2) | イ |  | 振動規制基準 | 18 | 要求水準書に示す規制基準（目標値）を満たす振動値とする。 |  |  | Ⅳ-18
32 | 第1 | 6 | (2) | ウ |  | 悪臭規制基準 | 18 | 要求水準書に示す規制基準を遵守できる臭気指数とする。 |  |  | Ⅳ-18
33 | 第2 | 1 | (1) |  |  | 事前調査 | 20 | （任意） 測量及び地質調査等の事前調査を行う。 |  |  | Ⅳ-12
34 | 第2 | 1 | (2) |  |  | 官公署その他への手続き等 | 20 | 建設の着手、施工及び完了に当たり、関係法令等に基づく官公署その他関係機関への必要な届出等を行う。 |  |  | Ⅳ-14
35 | 第2 | 1 | (4) | ア |  | 建設副産物の処理 | 20 | 建設時に発生するコンクリート塊等を再資源化施設へ搬出し、建設資源循環の促進に努める。 搬出先は、事業者が「建設副産物情報交換システム」（以下「COBRIS」という。）「東京都環境局ホームページ」等を活用し、受入条件、再資源化の方法等を施設に確認した上で適切な施設を選定する。 |  |  | Ⅳ-12
36 | 第2 | 1 | (7) |  |  | 施工条件 | 21 | 休日は施工しない工程とする。 |  |  | Ⅳ-14
37 | 第2 | 2 | (1) | イ |  | 設計 | 22 | 局と適宜設計内容について協議を行い、局の確認を受ける。 |  |  | Ⅳ-14
38 | 第2 | 2 | (1) | ウ |  | 設計 | 22 | 建築物の設計は、建築士法に定める資格を有する者が設計を行う。 |  |  | Ⅳ-7
39 | 第2 | 2 | (3) |  |  | 近接工事に伴う協議 | 22 | 東日本旅客鉄道株式会社及び東京モノレール株式会社等と事前に近接工事に伴う協議を行う。 |  |  | Ⅳ-13
40 | 第2 | 3 | (6) |  |  | 現場代理人、主任技術者等 | 23 | 現場代理人、主任技術者等を選任し局に通知する。 |  |  | Ⅳ-7
41 | 第2 | 3 | (7) |  |  | 安全衛生管理 | 24 | 事業者は、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。 以下の場合の安全対策を施す方針を示す。 また、作業環境改善、作業現場の美化に努め、必要に応じて点検可能なチェックシートを用意する。 ・酸素欠乏危険場所等での工事 ・有害ガス発生の可能性がある薬品類の使用 ・クレーン等の設置・使用 ・可燃性物質、放射性物質、劇物等の危険物の使用 ・接着剤、塗料等の塗布 ・揮発性物質が発生する可能性のある仕上げ材等の室内利用 ・歩行者等の通行がある場合の誘導員の配置 |  |  | Ⅳ-14
42 | 第2 | 3 | (8) |  |  | 防災体制 | 25 | 災害発生の恐れがある場合に、点検や工事中止等の必要な措置を講ずる。 ・震度３以上地震発生には現場点検し必要な措置を講じる。 ・各種警報発令時に不測の事態にも対応できる現場体制を確立する。 ・異常気象時等の緊急連絡体制を整備する。 |  |  | Ⅳ-14
43 | 第2 | 3 | (9) |  |  | 火災の防止 | 26 | 火薬、ガソリン、ガスボンベ、電気等の危険物を使用する場合の保管及び取扱いについて、関係法令を遵守し、対する安全対策を講じる。 |  |  | Ⅳ-14
44 | 第2 | 3 | (10) |  |  | 既存施設への影響 | 26 | 停電等の既存施設の停止を伴う作業を実施する場合、既存施設への影響範囲、安全対策等について事前に十分な調査を行い、影響が最小限となるよう局と事前に協議する |  |  | Ⅳ-14
45 | 第2 | 3 | (11) |  |  | 施工ヤード | 26 | 施工ヤードは別紙13に示す範囲内で設置し、施工ヤードの範囲、現場事務所の設置場所等について配置図で示す。 |  |  | Ⅳ-14
46 | 第2 | 3 | (12) |  |  | 現場事務所 | 26 | 原則として現場事務所を設置する。設置及び撤去費は事業者負担とする。消防法等の関係法令を遵守する。 |  |  | Ⅳ-14
47 | 第2 | 4 | (1) | ア |  | 配置計画 | 27 | 事業用地内に本施設及び本施設の機能を保持するために必要な設備を、効率よく配置する。 更地化範囲は、別紙15のとおりとする。 維持管理動線、保安及び緊急通路を考慮した合理的な配置とする。 進入路から本施設への車両動線を確保する。 |  |  | Ⅳ-9
48 | 第2 | 4 | (1) | イ |  | 計測機器 | 27 | 定期的に次の項目を計測できる設備を設置する。 ・消化ガス受入量 ・発電電力量、電力使用量、供給電力量、送電電力量、力率 ・温水供給量、供給熱量 ・上水使用量、三次処理水使用量、プラント排水量、燃料使用量、薬品使用量 ・大気汚染防止法に定める「ばい煙発生施設」に該当する場合、規定されている項目 ・その他局が必要と認める項目 |  |  | Ⅳ-11
49 | 第2 | 4 | (2) | ア |  | 消化ガス発電設備 | 27 | 消化ガス発電を行う設備を設置する。 ・コージェネレーションシステムの場合：発電効率20％以上・総合効率75％以上を満たす。 ・発電のみ行う場合：発電効率40％以上を満たす。 ・シロキサン除去装置、消化ガス圧力調整設備は任意で設置する。 |  |  | Ⅳ-10
50 | 第2 | 4 | (2) | イ |  | 温水供給設備 | 28 | 汚泥消化槽加温熱量を温水として供給する以下の設備を設置する。 ・化石燃料を用いずに消化ガス発電施設の廃熱等を活用する温水供給設備 ・化石燃料を用いる温水供給設備（消化ガス供給量が一時的に供給範囲を下回る場合） |  |  | Ⅳ-10
51 | 第2 | 4 | (2) | ウ |  | 三次処理水設備（事業者用送水ポンプ） | 28 | （任意） 三次処理水設備（事業者用送水ポンプ）を任意で設置する。 ・容量：2.3m3/min以下 配管を責任分界点から本施設までの範囲で設置する。 |  |  | Ⅳ-10
52 | 第2 | 4 | (3) | イ |  | 高圧受変電設備 | 29 | 本施設への電力供給、本センターへの送電のための高圧受変電設備を設置する。 ・高圧配電盤（送電電力・受電電力の取合い）、低圧配電盤、所内変圧器の要求水準を満たす。 ・高調波抑制対策、本センター東処理施設の受変電設備と保護協調を図る。 |  |  | Ⅳ-11
53 | 第2 | 4 | (3) | ウ |  | 負荷設備 | 29 | 機械設備等の負荷に電力を供給し、運転制御を行う以下の設備を設置する。 ・高圧負荷に適用する開閉装置及び保護装置、低圧負荷に適用する開閉装置及び保護装置、制御装置、手元操作盤、PCS、速度制御装置、直流電源装置及び無停電電源装置 |  |  | Ⅳ-11
54 | 第2 | 4 | (3) | エ |  | 接地 | 30 | 本施設専用に設けるものとし、局の接地とは独立する。接地極は次の種別ごとに設ける。 ・高圧機器（A種）、避雷器用接地（A種） ・変圧器の混触防止用の接地（B種） ・300V超の低圧機器用接地（C種）、300V以下の低圧機器用接地（D種） ・インバータ用接地（C種又はD種） ・計装設備用接地（C種） ・コントローラ、監視制御装置用接地（C種） |  |  | Ⅳ-11
55 | 第2 | 4 | (3) | オ |  | 計装設備 | 31 | 本施設の帳票データ収集及び自動制御のためのデータ計測設備を設置する。 ・電源は、必要に応じて直流電源装置、無停電電源装置からの供給とする。 ・雷サージ等影響防止対策を行う。 ・計装信号はDC4-20mA、DC1-5Vを基本とする。 |  |  | Ⅳ-11
56 | 第2 | 4 | (3) | カ |  | 監視制御設備 | 31 | 必要なデータを集約処理し、運転操作、状態・故障表示等の詳細監視を行う設備を設置する。 ・電源は、必要に応じて直流電源装置、無停電電源装置からの供給とする。 ・本施設内での集中監視、本施設専用で構築し、局の監視制御設備とは独立する。 ・データの記録、印刷、電子データとして出力可能なシステムとする。 |  |  | Ⅳ-11
57 | 第2 | 4 | (4) | イ |  | 場内整備 | 32 | 場内舗装等、本施設へ直接進入が可能な進入路等、要求事項を満たす整備を行う。 ・生活排水及びプラント排水の配管、接続を行う。 ・雨水排水の接続を行う。 |  |  | Ⅳ-12
58 | 第2 | 4 | (4) | ウ |  | 更地化（造成） | 32 | 別紙15の範囲の更地化を行う。 ・構造物及び植栽を撤去する。 ・建設残土処理は法令等を遵守し、埋戻しには敷地内発生掘削土砂を使用する。 ・緑地部、構内道路部における粉塵の飛散防止を行う。 ・掘削土砂の長期仮置の場合、適切な処置を行い、工事排水は適切に処理を行う。 |  |  | Ⅳ-12
59 | 第2 | 4 | (5) | ア |  | 関連法規 | 32 | 建築物は関係法令等の遵守をする。 ・消防法に該当する部分への火災報知設備等の消防設備の設置 |  |  | Ⅳ-13
60 | 第2 | 4 | (5) | イ |  | 事業用地 | 33 | 事業用地の地下埋設物を考慮した施設配置及び施工方法とする。 |  |  | Ⅳ-13
61 | 第2 | 4 | (5) | ウ |  | 建築計画 | 33 | 機械設備及び電気設備の設置に対し、構造体力上の安全を確保した建築物の設計・建設を行う。 ・維持管理動線を確保する。 ・防火区画は機械設備、電気設備と十分な調整した計画とする。 ・必要に応じて建設設備及び消防設備を設ける。 ・工事に使用する機材にアスベスト含有機材を使用しない。 ・計画通知書の提出に係る事務手続きを行う。 |  |  | Ⅳ-13
62 | 第2 | 4 | (5) | エ |  | 構造計画 | 33 | 建築物は、建築基準法のほか、下水道施設の耐震対策指針、官庁施設の総合耐震計画基準等に準拠する。 ・構造計算は、モデル化補正係数（αmを考慮）及び重要度係数（I＝1.25）と採用し、地震力の割増しを考慮する。 |  |  | Ⅳ-13
63 | 第2 | 5 |  |  |  | 試運転及び総合試運転 | 34 | 試運転及び総合試運転を行う。 ・連続する定格運転を実施する。（連続する期間は事業者提案） ・要求水準書及び事業提案書の内容を満足していることを確認する。（確認方法は事業者提案） ・緊急作動試験を行い本施設の機器の安全性を確認する。 |  |  | Ⅳ-14
64 | 第3 | 1 | (1) |  |  | 維持管理・運営方針 | 37 | 事業期間を通じて、適正な維持管理・運営業務を行う。 ・本施設の適切な保全管理を行い、記録を作成し事業期間終了まで保存する。 ・有効な運転管理の技術や方法を積極的に活用する。 |  |  | Ⅳ-15
65 | 第3 | 1 | (2) |  |  | 維持管理・運営体制 | 37 | 本施設の維持管理・運営に必要な有資格者及びその他の人材を確保し、本業務に必要な体制を確立する。 ・年間、24時間監視・管理可能な勤務体制とする。 ・災害等の緊急時の体制を確立する。 ・電気事業法に基づく電気主任技術者を選任し、本施設電気工作物の維持、法令等を遵守して電気設備保全管理を行う。 |  |  | Ⅳ-15
66 | 第3 | 1 | (2) | イ |  | 維持管理・運営体制 | 37 | 本施設の維持管理・運営業務全般の責任者として総括責任者を選任する。 |  |  | Ⅳ-8
67 | 第3 | 1 | (5) |  |  | ユーティリティ | 37 | 維持管理・運営に必要なユーティリティを確保する。 |  |  | Ⅳ-16、Ⅳ-10
68 | 第3 | 1 | (6) |  |  | 必要な保険の付保 | 38 | 維持管理・運営に必要な保険を付保する。 |  |  | Ⅳ-15
69 | 第3 | 2 | (1) |  |  | 維持管理・運営マニュアル | 38 | 要求水準書に記載された項目を盛り込んだ、維持管理・運営マニュアルを作成し、維持管理・運営開始日の30日前（休日除く。）までに局に提出する。 |  |  | Ⅳ-15
70 | 第3 | 2 | (2) |  |  | 長期修繕改築更新計の方針 | 39 | 本施設の修繕及び改築更新の内容を記載した長期修繕改築更新計画の方針を示す。 長期修繕改築更新計画は、維持管理・運営開始日の30日前（休日除く。）までに局に提出する。 |  |  | Ⅳ-17
71 | 第3 | 2 | (4) |  |  | 緊急時の措置 | 39 | 本施設の事故発生時等の緊急時の措置を示す。 ・本施設の緊急停止を含む被害防止措置を直ちに実施し、的確な復旧措置を講じ、速やかに局に連絡する。 ・緊急時において周辺環境への影響を及ぼす恐れがある場合、局と協議の上、調査を実施する。 |  |  | Ⅳ-15
72 | 第3 | 2 | (5) |  |  | 環境計測 | 39 | 必要に応じ環境計測を行う。 ・対象項目、試料の採取箇所、採取方法、試験項目及び頻度は法令に基づいた提案とする。 ・局又は関係機関の立入検査に協力する。 |  |  | Ⅳ-15
73 | 第3 | 2 | (6) | ア |  | 維持管理・運営状況の確認 | 40 | 本施設の維持管理・運営に関して局の確認に対応する。 ・日報、月報、年報の作成、提出と局の立入調査に協力する。 ・日報等に記載する項目は要求事項を含むものとする。 ・維持管理・運営期間が終了する場合は、局による本事業の完了検査を受ける。 |  |  | Ⅳ-15
(2)募集要項に対するチェックリスト
No. | 章 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目 | 項目名 | 頁 | 規定事項（概要） | 事業者 チェック※1 | 提案書様式 ・ページ※2 | 該当様式
1 | 第2 | 12 | (2) |  |  | 提案上限価格 | 5 | 本事業の提案上限価格は、以下のとおりとする。 金 11,300,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く） |  |  | Ⅲ
2 | 第2 | 12 | (2) |  |  | 提案上限価格 | 5 | 設計・建設費の提案上限価格 5,400,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く） |  |  | Ⅲ-1