酸素、硫化水素等濃度測定記録表

| 受注者 | 〇〇建設株式会社 |  | 測定条件 | 換気前・換気後 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現場代理人 | 〇〇 〇〇 |  | 圧気工事※1 | 有・無 |
| 工事件名 | 新宿区西新宿二丁目付近再構築工事 |  | 測定者 | 〇〇〇〇 |
| 測定日時 | 〇〇年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分 |  | 人孔番号 | 〇〇〇〇 |
| 測定場所 | 〇〇区〇〇丁目〇〇番地先 |  | 測定器名 | 〇〇－〇〇〇〇 |
| 測点１; イ; ロ; ハ. 温度（℃）; 23.0; 23.0; 23.0. 酸素濃度（％）; 20.8; 20.9; 20.9. 硫化水素濃度（ppm）; 0.0; 0.0; 0.0. 可燃性ガス濃度(%LEL); 0.0; 0.0; 0.0. 一酸化炭素濃度(ppm); 0.0; 0.0; 0.0. 測点２; イ; ロ; ハ. 温度（℃）; 20.9; 20.8; 20.9. 酸素濃度（％）; 0.0; 0.0; 0.0. 硫化水素濃度（ppm）; 22.8; 23.0; 22.9. 可燃性ガス濃度(%LEL); 0.0; 0.0; 0.0. 一酸化炭素濃度(ppm); 0.0; 0.0; 0.0. 測点３; イ; ロ; ハ. 温度（℃）; 23.0; 22.9; 23.0. 酸素濃度（％）; 20.8; 20.9; 20.8. 硫化水素濃度（ppm）; 0.0; 0.0; 0.0. 可燃性ガス濃度(%LEL); 0.0; 0.0; 0.0. 一酸化炭素濃度(ppm); 0.0; 0.0; 0.0. × 測点ロ 測点３ 測点２ 測点１ 測点ハ 測点イ × × × × × ※2 (垂直) (水平) |
|  |  | （措置）※3 |  |  |

（管きょ用）

※　本記録表は提示書類である。

※　許容値　酸素濃度 18.0％以上、硫化水素濃度 10ppm以下、可燃性ガス30％LEL未満、一酸化炭素50ppm以下

※１　測定場所からおおむね１kmの範囲内の圧気工事の有無

※２　現場規模、酸素欠乏空気の発生状況等に応じ、測点を記入する。図は修正して使用できる。

※３　測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要を措置欄

に記入する。

酸素、硫化水素等濃度測定記録表

| 受注者 | 〇〇設備株式会社 |  | 測定条件 | 換気前・換気後 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現場代理人 | 〇〇 〇〇 |  | 圧気工事※1 | 有・無 |
| 工事件名 | 〇〇水再生センター〇〇工事 |  | 測定者 | 測定場所を表す図を記載 （別添図可） |
| 測定日時 | 〇〇年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分 |  | 人孔番号 | 測定場所を表す図を記載 （別添図可） |
| 測定場所 | 〇〇系反応槽 |  | 測定器名 | 測定場所を表す図を記載 （別添図可） |
| 測点１; イ; ロ; ハ. 温度（℃）; 23.0; 23.0; 23.0. 酸素濃度（％）; 20.8; 20.9; 20.9. 硫化水素濃度（ppm）; 0.0; 0.0; 0.0. 可燃性ガス濃度(%LEL); 0.0; 0.0; 0.0. 一酸化炭素濃度(ppm); 0.0; 0.0; 0.0. 測点２; イ; ロ; ハ. 温度（℃）; 22.8; 23.0; 22.9. 酸素濃度（％）; 20.9; 20.8; 20.9. 硫化水素濃度（ppm）; 0.0; 0.0; 0.0. 可燃性ガス濃度(%LEL); 0.0; 0.0; 0.0. 一酸化炭素濃度(ppm); 0.0; 0.0; 0.0. 測点３; イ; ロ; ハ. 温度（℃）; 23.0; 22.9; 23.0. 酸素濃度（％）; 20.8; 20.9; 20.8. 硫化水素濃度（ppm）; 0.0; 0.0; 0.0. 可燃性ガス濃度(%LEL); 0.0; 0.0; 0.0. 一酸化炭素濃度(ppm); 0.0; 0.0; 0.0. ※2 |
|  |  | （措置）※3 |  |  |

（水再生センター、ポンプ所用）

※　本記録表は提示書類である。

※　許容値　酸素濃度 18.0％以上、硫化水素 10ppm以下、可燃性ガス30％LEL未満、一酸化炭素50ppm以下

※１　測定場所からおおむね１kmの範囲内の圧気工事の有無

※２　現場規模、酸素欠乏空気の発生状況等に応じ、図及び測点を記入する。

※３　測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要を措置欄

に記入する。